珠海市第五人民医院（含南水院区）

消防设施系统日常维护保养项目需求书

项目名称:珠海市第五人民医院（含南水院区）

消防设施系统日常维护保养项目

选取单位：珠海市第五人民医院

日期：2025年6月22日

一、项目概述

- 珠海市第五人民医院（含南水院区）为确保消防设施系统持续处于良好运行状态，现需对消防设施系统进行日常维护保养。为达到此目的，特制定本需求书，以邀请具备相应资质和经验的供应商参与。

- 项目需求内容

- （1）基本要求

- 项目名称：珠海市第五人民医院（含南水院区）消防设施系统日常维护保养项目

- 服务内容：包括但不限于火灾自动报警系统、消防水系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统以及其他消防设施的日常维护保养。

- 服务期限：1年

- 预算金额：人民币玖万玖仟元整（￥99,000.00）

- 建筑面积：约6.5万平方米（平沙、南水两院区）

- 服务要求

- （一）维护保养服务要求合作方需建立专业的维保团队，负责消防系统、设施、设备日常维护和故障处理。团队应确保系统日常的正常运行率不低于95%，如系统、设备出现故障，应在接到报修后6小时内到达现场进行维修，并在1小时内修复（特殊情况除外）。

- （二）提供 24 小时的应急服务，及时处理院内发生的紧急情况。

- （三）合作方应制定合理的材料收费标准，收费标准需提前向我院报备并提供价目清单。收费应符合市场行情，不得存在恶意高价或其他不正当收费行为。

- （四）合作方应建立完善的人员调配机制，确保维护人员数量充足，满足院内的日常需求。

- （五）维护保养服务服务项目

- 火灾自动报警系统维护保养

- 消防水系统维护保养

- 气体灭火系统维护保养

- 防排烟系统维护保养

- 应急照明和疏散指示系统维护保养

- 其他消防设施维护保养

- 日常消防设施月检记录登记

- （六）维修备用金

- 供应商需提供7000元维修备用金额度，用于院内日常

- 设备设施维修，该费用不纳入总预算金额，不可开具发票。且供应商需对备用金使用情况列明详细清单供院方核对。备用金消耗完毕，超出部分维修按材料清单另作结算。

- （3）服务期限

合作期限：合作期限为 1 年，自合同签订之日起计算。在合作期内，双方应严格履行合同约定的各项义务。合同期满后，在同等条件下，合作方享有优先续约权。

（4）项目预算金额

| 项目位置 | 项目物名称 及内容 | 项目物面积 （m2） | 服务期限（月） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海市平沙镇平沙二路 | 珠海市第五人民医院（含南水院区）消防设施系统日常维护保养项目 | 65000 | 12 | 99.000.00 | 报价包含双院区年度消防检测费用 |

- 三、供应商要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）。

2.有消防设施工程专业承包资质。

3.拥有丰富的消防设施系统日常维护保养经验，近3年内至少承担过不少于三家单位的同类项目，并提供相关业绩证明材料（合同复印件等）。

4.拥有专业的技术团队，技术人员应具备相应的消防设施维护保养技能证书及丰富的实践经验，在公司工作五年以上（公司社保记录）。

5.技术负责人需持有注册消防工程师，如采购方有技术需求需在24小时内到达现场处理。

6.在平沙镇内设有常驻办事处（附带地址资料等），保证紧急情况响应速度在半个小时内到达医院处理。日常故障维修24小时内响应维修。

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良经营记录。

8.配合采购方开展日常消防培训、演练及消防检查。

9.按照国家、行业规范对合同范围内的消防设施设备进行定期消防设施维护保养工作，使消防系统常年处于良好的运行状态；出具月度维护保养报告。

10.报价包含双院区年度消防检测费用，供应商需协助采购商进行双院区年度消防检测并出具年度消防检测报告（年度检测项目需另外列明价格项）。

- 四、维护保养工作方案

火灾自动报警及消防联动系统

1、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

2、每月按安装总量的 30%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3、每月进行报警及控制线路维修检查；每季对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于 50%）。

4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

消防给水系统

1、消防水池/水箱：检查水池/水箱的水位是否正常，有无漏水现象；清理水池/水箱内部杂物，确保水质清洁；检查水池/水箱的浮球阀、液位显示装置等是否工作正常。

2、（消防水泵：检查水泵的外观，确保无损坏、无锈蚀；测试水泵的启动、停止功能，检查水泵的运行电流、电压是否正常；检查水泵的减震基础、进出口阀门、压力表等附件是否完好；定期对水泵进行润滑保养，更换润滑油。

3、管网：巡查消防管网，检查管道是否有泄漏、锈蚀、变形等情况；测试管网压力，确保压力符合设计要求；清理管网过滤器，防止堵塞；检查管网支吊架是否牢固。

4、消火栓：检查消火栓箱内的水枪、水带、消火栓阀门、启泵按钮等是否齐全、完好；测试消火栓阀门的开启和关闭功能，检查水带接口是否漏水；清理消火栓箱内部灰尘和杂物，确保箱门开启灵活。

5、自动喷水灭火系统：检查喷头是否完好，有无被遮挡、损坏；测试报警阀组的功能，包括报警阀的启动、延迟器的延迟时间、水力警铃的报警声音等；检查水流指示器、压力开关等设备的工作状态，确保信号反馈正常。

气体灭火系统

1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2、每周检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常。

3、每周检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。

4、每周检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。

5、每月对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。

6、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

7 、每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。

8 、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化。

9 、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

10、每季年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的 5%。

11、每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

防排烟系统

1、每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次，）。

4、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

5、每半年按安装总量的 30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

应急照明及疏散指示系统

1、每周检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换）。

2、每月按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

3、每月检查应急照明系统和 EPS 系统电源工作是否正常，对电池组放电时间进行检查。

4、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

其它消防设备设施

1、 灭火器：检查灭火器的外观，确保无损坏、无锈蚀；查看灭火器的压力是否在正常范围内，灭火剂是否在有效期内；检查灭火器的保险销、喷嘴等部件是否完好；定期对灭火器进行称重，确保灭火剂无泄漏。

2、 防火卷帘：测试防火卷帘的升降功能，确保升降平稳、顺畅，无卡滞现象；检查防火卷帘的控制装置是否正常工作，火灾时能否自动下降到预定位置；清理防火卷帘轨道内的杂物。

3、消防通讯设备：测试消防电话、对讲机等通讯设备的通话质量，确保声音清晰、无杂音；检查通讯设备的电池电量，确保能正常使用；检查通讯线路连接是否正常。

- 五、提交资料及时间安排

报价及资料提交截止日期：2025年7月11日17:00

提交资料包括：企业相关资质文件、业绩证明材料、维护保养方案及报价明细等。

提交方式：纸质资料盖公章邮寄至珠海市第五人民医院（邮寄地址：珠海市金湾区平沙镇珠海市第五人民医院总务科，收件人：梁先生，联系电话：0756-7267123）。

- 六、其他要求

供应商需提供过往成功案例介绍，包括合作医院或其他类似场所的名称、合作时间、项目成果等。

供应商需提供运营方案，包括但不限于人员配置、日常维护措施、用户服务流程等。

所有提交资料应真实、准确、完整，如有虚假，一经查实，将取消其参与资格。

- 七、联系方式

联系人：梁先生

联系电话：0756—7267123