珠海市第五人民医院手术室层流净化专用空调

系统修复需求书

为保障我院手术室层流净化专用空调系统的正常运行，确保医疗环境安全，现需对系统故障问题进行修复。具体需求如下：

- 一、 基础参数要求

- （一）制冷量/制热量：需匹配手术室面积及热负荷（如设备散热、人员散热），建议按每平方米150-200W制冷量核算。

- （二）水质要求：达到最新国、省、市对于医院手术室层流系统最新要求，避免管道结垢影响换热效率，机组需具备水质过滤或预警功能。

- （三）运行噪音：≤55dB（运行状态），避免干扰手术操作及医护沟通。

- （四）能效等级：达到最新国、省、市对于医院手术室层流系统最新要求，降低长期运行能耗。

- 二、特殊功能要求

- （一）冗余设计：支持双机组或备用模块，单机组故障时自动切换，保障手术不中断。

- （二）智能控制：可接入医院中央监控系统，实时监测水温、压力、运行状态，具备故障报警（如水温异常、漏水）及远程启停功能。

- （三）无菌适配：机组材质需耐腐蚀、易清洁，避免微生物滋生，出风口需兼容手术室空气净化系统。

- 三 、施工与售后要求

- （一）施工时间：需避开手术高峰期，采用分阶段施工或夜间施工，减少对手术室使用的影响。

- （二）资质要求：施工方需具备医疗洁净工程资质，修复系统所需配件需提供医疗器械相关认证（如ISO 13485）。

- （三）售后保障：提供至少2年免费维保，包含定期巡检，故障响应时间≤4小时。

- 五、系统修复后验收要求

验收标准：供应商必须按照以下管理规范对采购人的设备进行手术室层流空调系统修复，并达到相关规范要求。

（一）洁净层流必须符合：WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》、GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》。

（二）中央空调管网清洗消毒必须符合：GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（卫生部，2012）。

（三）维护项目完成后，供应商需聘请第三方具有检测资质机构进行检测，并提供自检测报告，检测费由供应商支付。依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，经激光尘埃粒子检测仪检测后，各洁净房间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各洁净房间洁净度等的检测报告书。如检测不合格或不达标，需立即重新返工，直至检测合格为止，产生的相关费用全部由供应商承担。